招标公告
一、项目名称：聊城市退役军人医院ICU中心供氧设备带加装采购项目
二、项目预算：16000元
三、项目内容：重症监护室，在原有房间基础上，加装4个点位共计8张床位的中心供氧设备带
四、项目要求：
1、投标人须具备符合国家法律、法规要求的相关资质，提供相关证明文件。
2、每床位内容，应至少具备以下部件：氧气、空气、吸引终端各1个及相关管路，管路必须使用纯铜材质，不得使用其他材质；1个16A插座，3个10A斜五孔插座；设备带内敷设电线为纯铜材质，内径≥4mm2；每个床位包含一个网络接口，网线对端预留至本楼层内指定机房。
五、报价要求：
项目为交钥匙工程，投标报价应包括完成整个项目所产生的所有费用【服务费、人工费、社保费、意外保险费、各种税费、其他不可预见费及完成服务内容所需的一切费用】。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为服务所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中报价为非一次性报价，此报价为全费用包干：含人工、差旅、标准器损耗、证书报告、标识标签、运输、复检、税费、对接强检机构产生的全部费用。
六、根据所投产品，需要提供的报名资料：
报名时提供加盖公章的有效营业执照复印件、法定代表人身份证复印件或法定代表人委托授权书、代理人身份证复印件、安全生产许可证、特种设备生产许可证，报价函须单独密封递交。
七、报名时间及地点：
请于2026年11月12日8：00至2026年11月16日17：00到聊城市退役军人医院门诊楼四楼财务科报名。
八、联系方式：
[bookmark: _GoBack]财务科：0635-8344021  田科长
        0635-8344035  王科长
九、开标时间：2026年11月17日09：00，如有多次报价，法人或授权人必须到开标现场进行现场密封报价（不接受电话等其他形式报价）。

聊城市退役军人医院财务科
　　　　　　　　　　　　　　　　　   2026年11月11日

报价函
聊城市退役军人医院ICU中心供氧设备带加装采购项目
	最终报价（元）
	大写：                  元
小写：                  元

	质保期
	            年

	交付期
	合同生效后     天

	售后服务
	出现质量问题接到买方通知后到达现场的时间      小时

	需要澄清的其他内容
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